- Основные технические характеристики   БИП 220-1350.

| 1. Входное напряжение питающей сети, частота | 175 ÷260В, 40-60Гц |
| --- | --- |
| 2. Выходное напряжение при воздействии всех дестабилизирующих факторов | 13,8В±1% |
| 3. Максимальный выходной ток не менее* | 50А |
| 4. Амплитуда пульсаций на частоте преобразования 27-30кГц при входном напряжении 220В и токе нагрузки 50А не более | 40мВ от пика до пика |
| 5. Амплитуда пульсаций на удвоенной частоте сети 100Гц при входном напряжении 220В и токе нагрузки 50А не более | 40мВ от пика до пика |
| 6. Ток срабатывания защиты. Возврат защиты автоматический. | 52 ÷56А |
| 7. Цикл работы 100% при токе нагрузки до | 45А |
| 8. Температура срабатывания термазащиты (внутри корпуса) | 80÷85ºС |
| 9. Автоматическое включение при снижении температуры до | 60÷65ºС |
| 10. Напряжение на выходе источника, при котором срабатывает защита от превышения выходного напряжения | 14,6÷15В |
| 11. Напряжение в сети, при котором срабатывает защита от превышения сетевого напряжения. | 260÷270В |
| 12. Автоматическое включение при cнижении напряжения в сети до | 250÷260В |
| 13. Напряжение в сети, при котором срабатывает защита от пониженного сетевого напряжения. | 155÷160В |
| 14. Автоматическое включение при увеличении напряжения в сети до | 165÷170В |
| 15. КПД при токе нагрузки 30А, не менее | 0,9 |
| 16. Диапазон рабочих температур окружающей среды | -25ºС ÷ +55ºС |
| 17. Габаритные размеры 230х165х130мм., вес не более 3,5 кг. |  |

*Ток нагрузки зависит от диапазона входного напряжения.

При токе нагрузки 30А диапазон входного напряжения составит 175-265В, при токе нагрузки 40А диапазон составит 180-265В, при токе нагрузки 50А диапазон составит 190-260В.

Вентилятор охлаждения имеет двухскоростной режим работы. При повышении температуры внутри корпуса до 50-520 С включается первая скорость вентилятора 25-30% от максимальной. При  понижении температуры до 450С вентилятор выключается. В случае эксплуатации источника в тяжелых нагрузочных и температурных условиях при повышении температуры внутри корпуса более 60-630С включается вторая скорость вентилятора – максимальные обороты. При понижении температуры до 45-480С вентилятор отключается.

Основные технические характеристики встроенного контроллера аккумуляторной  (АКБ)

Контроллер подключает аккумуляторную батарею к нагрузке в случае пропадания напряжения в сети, срабатывания защиты от пониженного или повышенного напряжения в сети, срабатывания термозащиты, срабатывания защиты от  превышения выходного напряжения. Подключение АКБ к нагрузке происходит безинерционно. При срабатывании защиты источника питания по перегрузке или К.З. подключение АКБ к нагрузке не происходит.

При выключении источника питания выключателем «сеть» источник питания отключается и от сети и от АКБ.

Основные технические характеристики контроллера АКБ.

| 1.Рекомендуемая емкость батареи, подключаемой к источнику | 60÷180 а/ч |
| --- | --- |
| 2. Стабилизированный ток заряда АКБ, не менее | 5 А |
| 3. Защита от короткого замыкания выхода контроллера | электронная |
| 4. Напряжение отключения АКБ от нагрузки при ее разряде до | 10,4÷10,6В |
| 5. Ток срабатывания защиты АКБ при перегрузке | 52÷56А |
| 6. Защита контроллера и нагрузки от переполюсовки АКБ | электронная |
| 7. Падение напряжения на контроллере при питании нагрузки от АКБ током 30А, не более | 0,3 В |

Примечание: Параметры указанные в таблицах могут быть изменены по заявке заказчика.

Величина емкости аккумуляторной батареи выбирается пользователем в зависимости от условий эксплуатации ( желательно в пределах, указанных выше).

Источник питания допускает эксплуатацию без аккумуляторной батареи, сохраняя свои технические характеристики, но при этом, не обеспечивает питание нагрузки при пропадании напряжения в сети.